## 1 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
4 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas geotermine energija
1 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Nidoje ir Juodkrantėje įrengiami šilumos siurbliai bendros 132 kW galios. Nidos Pamario katilinėje įrengiamas vienas 44 kW galios šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, o Juodkrantės Rėzos katilinėje įrengiami 2 tokie pat šilumos siurbliai. Kiekvienam siurbliui išgręžiami po 9 100 m. gylio gręžinius. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantį vamzdyną. Šilumos siurbliai pakelia grįžtamo šilumnešio temperatūrą nuo 38-40 oC iki 47 oC, o suskystintų dujų katilu šilumnešio temperatūra papildomai pakeliama nuo 47 oC iki reikiamos. Šilumos siurbliai dirba nominalia galia šildymo sezono metu, o kitu laiku, kai reikia ruošti tik karštą vandenį - 50% instaliuotos galios. Vieno siurblio gręžiniams įrengti reikalingas 16 m x 16 m dydžio sklypas, dviejų siurblių 16 m x 40 m dydžio sklypas. Kad užtikrinti žemą grįžtamo šilumnešio temperatūrą apie 38-40 oC, sureguliuojami ir, jei reikia, pertvarkomi vartotojų šilumos punktai, įrengiant papildomą karšto vandens ruošimo šilumokaitį.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vienetai |  |  | Tūkst.Lt | 143.6
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) |  |  | Tūkst.Lt | 25
Šilumos siurblio gyvenimo laikotarpis |  |  | Metų | 20
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio |  |  | Tūkst.Lt | 216
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas |  |  | Tūkst.Lt | 30
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Šilumos siurblių efektyvumas (COP) |  |  |  | 3
Šilumos siurblių darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Šilumos siurblių darbo 50% galios trukmė |  |  | Dienų/metus | 179
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 20
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | 123345.3497 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicijos: | Lt | 442312.0225 | 442312.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt | 494600 | Metai: 0: 442312.0225
A) Katilinė
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vien. | Tūkst.Lt | 143.6 | Metai: 0: 143600
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) | Tūkst.Lt | 25 | Metai: 0: 25000
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas | Tūkst.Lt | 30 | Metai: 0: 30000
B) Tinklas
Tinklo ir gręžinių gyvenimo trukmė | Metų | 40
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 65.8681 | Metai: 0: 65868.1142
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio | Tūkst.Lt | 216
tas pats, įvertinus 40 m. gręžinių gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 177.8439 | Metai: 0: 177843.9083
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.82335
C) Kitos investicijos
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -318966.6727 |  | -30080.9816 | -27852.7608 | -25789.5933 | -23879.2531 | -22110.4195 | -20472.6106 | -18956.121 | -17551.9639 | -16251.8184 | -15047.98 | -13933.3148 | -12901.2174 | -11945.5717 | -11060.7145 | -10241.4023 | -9482.7799 | -8780.3518 | -8129.9554 | -7527.7364 | -6970.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -649749.2032 |  | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602
D) Kuras
E) Elektros energija
Elektros energija siurbliams | MWh/metus | 290.928
Išlaidos elektros energijai | Tūkst.Lt/metus | 105.8978 |  | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Šilumos siurbliais pagaminta šilumos | MWh/metus | 872.784
Šiam šilumos kiekiui pagaminti reikia suskystintų dujų | t/metus | 77.5268
Išlaidos suskystintoms dujoms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 138.3853 |  | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522
Pagaminta šilumos šilumos siurbliais | kWh | 872784
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | 1.4394
Note on C29: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C49: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C28: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C67: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D26: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C25: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A30: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A50: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03

## 2 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
4 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas geotermine energija
2 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Nidoje ir Juodkrantėje įrengiami šilumos siurbliai bendros 132 kW galios. Nidos Pamario katilinėje įrengiamas vienas 44 kW galios šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, o Juodkrantės Rėzos katilinėje įrengiami 2 tokie pat šilumos siurbliai. Kiekvienam siurbliui išgręžiami po 9 100 m. gylio gręžinius. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantį vamzdyną. Šilumos siurbliai pakelia grįžtamo šilumnešio temperatūrą nuo 38-40 oC iki 47 oC, o suskystintų dujų katilu šilumnešio temperatūra papildomai pakeliama nuo 47 oC iki reikiamos. Šilumos siurbliai dirba nominalia galia šildymo sezono metu, o kitu laiku, kai reikia ruošti tik karštą vandenį - 50% instaliuotos galios. Vieno siurblio gręžiniams įrengti reikalingas 16 m x 16 m dydžio sklypas, dviejų siurblių 16 m x 40 m dydžio sklypas. Kad užtikrinti žemą grįžtamo šilumnešio temperatūrą apie 38-40 oC, sureguliuojami ir, jei reikia, pertvarkomi vartotojų šilumos punktai, įrengiant papildomą karšto vandens ruošimo šilumokaitį.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vienetai |  |  | Tūkst.Lt | 143.6
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) |  |  | Tūkst.Lt | 25
Šilumos siurblio gyvenimo laikotarpis |  |  | Metų | 20
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio |  |  | Tūkst.Lt | 216
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas |  |  | Tūkst.Lt | 30
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Šilumos siurblių efektyvumas (COP) |  |  |  | 3
Šilumos siurblių darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Šilumos siurblių darbo 50% galios trukmė |  |  | Dienų/metus | 179
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 20
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | -97810.6615 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicijos: | Lt | 221156.0112 | 221156.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt | 494600 | Metai: 0: 221156.0112
A) Katilinė
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vien. | Tūkst.Lt | 143.6 | Metai: 0: 71800
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) | Tūkst.Lt | 25 | Metai: 0: 12500
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas | Tūkst.Lt | 30 | Metai: 0: 15000
B) Tinklas
Tinklo ir gręžinių gyvenimo trukmė | Metų | 40
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 65.8681 | Metai: 0: 32934.0571
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio | Tūkst.Lt | 216
tas pats, įvertinus 40 m. gręžinių gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 177.8439 | Metai: 0: 88921.9541
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.82335
C) Kitos investicijos
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -318966.6727 |  | -30080.9816 | -27852.7608 | -25789.5933 | -23879.2531 | -22110.4195 | -20472.6106 | -18956.121 | -17551.9639 | -16251.8184 | -15047.98 | -13933.3148 | -12901.2174 | -11945.5717 | -11060.7145 | -10241.4023 | -9482.7799 | -8780.3518 | -8129.9554 | -7527.7364 | -6970.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -649749.2032 |  | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602
D) Kuras
E) Elektros energija
Elektros energija siurbliams | MWh/metus | 290.928
Išlaidos elektros energijai | Tūkst.Lt/metus | 105.8978 |  | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Šilumos siurbliais pagaminta šilumos | MWh/metus | 872.784
Šiam šilumos kiekiui pagaminti reikia suskystintų dujų | t/metus | 77.5268
Išlaidos suskystintoms dujoms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 138.3853 |  | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522
Pagaminta šilumos šilumos siurbliais | kWh | 872784
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | -1.1414
Note on C29: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C49: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C28: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C67: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D26: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C25: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A30: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A50: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03

## 3 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
4 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas geotermine energija
3 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Nidoje ir Juodkrantėje įrengiami šilumos siurbliai bendros 132 kW galios. Nidos Pamario katilinėje įrengiamas vienas 44 kW galios šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, o Juodkrantės Rėzos katilinėje įrengiami 2 tokie pat šilumos siurbliai. Kiekvienam siurbliui išgręžiami po 9 100 m. gylio gręžinius. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantį vamzdyną. Šilumos siurbliai pakelia grįžtamo šilumnešio temperatūrą nuo 38-40 oC iki 47 oC, o suskystintų dujų katilu šilumnešio temperatūra papildomai pakeliama nuo 47 oC iki reikiamos. Šilumos siurbliai dirba nominalia galia šildymo sezono metu, o kitu laiku, kai reikia ruošti tik karštą vandenį - 50% instaliuotos galios. Vieno siurblio gręžiniams įrengti reikalingas 16 m x 16 m dydžio sklypas, dviejų siurblių 16 m x 40 m dydžio sklypas. Kad užtikrinti žemą grįžtamo šilumnešio temperatūrą apie 38-40 oC, sureguliuojami ir, jei reikia, pertvarkomi vartotojų šilumos punktai, įrengiant papildomą karšto vandens ruošimo šilumokaitį.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vienetai |  |  | Tūkst.Lt | 143.6
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) |  |  | Tūkst.Lt | 25
Šilumos siurblio gyvenimo laikotarpis |  |  | Metų | 20
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio |  |  | Tūkst.Lt | 216
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas |  |  | Tūkst.Lt | 30
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Šilumos siurblių efektyvumas (COP) |  |  |  | 3
Šilumos siurblių darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Šilumos siurblių darbo 50% galios trukmė |  |  | Dienų/metus | 179
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 20
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | -230504.2682 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicijos: | Lt | 88462.4045 | 88462.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt | 494600 | Metai: 0: 88462.4045
A) Katilinė
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vien. | Tūkst.Lt | 143.6 | Metai: 0: 28720
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) | Tūkst.Lt | 25 | Metai: 0: 5000
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas | Tūkst.Lt | 30 | Metai: 0: 6000
B) Tinklas
Tinklo ir gręžinių gyvenimo trukmė | Metų | 40
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 65.8681 | Metai: 0: 13173.6228
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio | Tūkst.Lt | 216
tas pats, įvertinus 40 m. gręžinių gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 177.8439 | Metai: 0: 35568.7817
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.82335
C) Kitos investicijos
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -318966.6727 |  | -30080.9816 | -27852.7608 | -25789.5933 | -23879.2531 | -22110.4195 | -20472.6106 | -18956.121 | -17551.9639 | -16251.8184 | -15047.98 | -13933.3148 | -12901.2174 | -11945.5717 | -11060.7145 | -10241.4023 | -9482.7799 | -8780.3518 | -8129.9554 | -7527.7364 | -6970.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -649749.2032 |  | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602
D) Kuras
E) Elektros energija
Elektros energija siurbliams | MWh/metus | 290.928
Išlaidos elektros energijai | Tūkst.Lt/metus | 105.8978 |  | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Šilumos siurbliais pagaminta šilumos | MWh/metus | 872.784
Šiam šilumos kiekiui pagaminti reikia suskystintų dujų | t/metus | 77.5268
Išlaidos suskystintoms dujoms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 138.3853 |  | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522
Pagaminta šilumos šilumos siurbliais | kWh | 872784
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | -2.6899
Note on C29: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C49: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C28: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C67: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D26: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C25: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A30: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A50: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03

## 4 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
4 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas geotermine energija
4 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Nidoje ir Juodkrantėje įrengiami šilumos siurbliai bendros 132 kW galios. Nidos Pamario katilinėje įrengiamas vienas 44 kW galios šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, o Juodkrantės Rėzos katilinėje įrengiami 2 tokie pat šilumos siurbliai. Kiekvienam siurbliui išgręžiami po 9 100 m. gylio gręžinius. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantį vamzdyną. Šilumos siurbliai pakelia grįžtamo šilumnešio temperatūrą nuo 38-40 oC iki 47 oC, o suskystintų dujų katilu šilumnešio temperatūra papildomai pakeliama nuo 47 oC iki reikiamos. Šilumos siurbliai dirba nominalia galia šildymo sezono metu, o kitu laiku, kai reikia ruošti tik karštą vandenį - 50% instaliuotos galios. Vieno siurblio gręžiniams įrengti reikalingas 16 m x 16 m dydžio sklypas, dviejų siurblių 16 m x 40 m dydžio sklypas. Kad užtikrinti žemą grįžtamo šilumnešio temperatūrą apie 38-40 oC, sureguliuojami ir, jei reikia, pertvarkomi vartotojų šilumos punktai, įrengiant papildomą karšto vandens ruošimo šilumokaitį.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vienetai |  |  | Tūkst.Lt | 143.6
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) |  |  | Tūkst.Lt | 25
Šilumos siurblio gyvenimo laikotarpis |  |  | Metų | 20
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio |  |  | Tūkst.Lt | 216
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas |  |  | Tūkst.Lt | 30
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Šilumos siurblių efektyvumas (COP) |  |  |  | 3
Šilumos siurblių darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Šilumos siurblių darbo 50% galios trukmė |  |  | Dienų/metus | 179
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 20
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | -229619.6442 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicijos: | Lt | 89347.0285 | 884.624 | 20514.7965 | 18995.1819 | 17588.1314 | 16285.3069 | 15078.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt | 494600 | Metai: 0: 884.624; Metai: 1: 22155.9802; Metai: 2: 22155.9802; Metai: 3: 22155.9802; Metai: 4: 22155.9802; Metai: 5: 22155.9802
A) Katilinė
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vien. | Tūkst.Lt | 143.6
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) | Tūkst.Lt | 25
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas | Tūkst.Lt | 30
B) Tinklas
Tinklo ir gręžinių gyvenimo trukmė | Metų | 40
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 65.8681
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio | Tūkst.Lt | 216
tas pats, įvertinus 40 m. gręžinių gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 177.8439
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.82335
C) Kitos investicijos
Paskola | Lt | 88462.4045 | bar: Metai: 0 to Metai: 5
Paskolos aptarnavimas (grąžinimai + 8% palūkanos) | Lt | 110779.901 | Metai: 1: 22155.9802; Metai: 2: 22155.9802; Metai: 3: 22155.9802; Metai: 4: 22155.9802; Metai: 5: 22155.9802
Paskolos administravimo mokestis (1% nuo paskolos sumos) | Lt |  | Metai: 0: 884.624
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -318966.6727 |  | -30080.9816 | -27852.7608 | -25789.5933 | -23879.2531 | -22110.4195 | -20472.6106 | -18956.121 | -17551.9639 | -16251.8184 | -15047.98 | -13933.3148 | -12901.2174 | -11945.5717 | -11060.7145 | -10241.4023 | -9482.7799 | -8780.3518 | -8129.9554 | -7527.7364 | -6970.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -649749.2032 |  | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602
D) Kuras
E) Elektros energija
Elektros energija siurbliams | MWh/metus | 290.928
Išlaidos elektros energijai | Tūkst.Lt/metus | 105.8978 |  | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Šilumos siurbliais pagaminta šilumos | MWh/metus | 872.784
Šiam šilumos kiekiui pagaminti reikia suskystintų dujų | t/metus | 77.5268
Išlaidos suskystintoms dujoms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 138.3853 |  | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522
Pagaminta šilumos šilumos siurbliais | kWh | 872784
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | -2.6796
Note on C29: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C52: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C28: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C70: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D26: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C25: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A30: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A53: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03

## 5 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
4 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas geotermine energija
5 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Nidoje ir Juodkrantėje įrengiami šilumos siurbliai bendros 132 kW galios. Nidos Pamario katilinėje įrengiamas vienas 44 kW galios šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, o Juodkrantės Rėzos katilinėje įrengiami 2 tokie pat šilumos siurbliai. Kiekvienam siurbliui išgręžiami po 9 100 m. gylio gręžinius. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantį vamzdyną. Šilumos siurbliai pakelia grįžtamo šilumnešio temperatūrą nuo 38-40 oC iki 47 oC, o suskystintų dujų katilu šilumnešio temperatūra papildomai pakeliama nuo 47 oC iki reikiamos. Šilumos siurbliai dirba nominalia galia šildymo sezono metu, o kitu laiku, kai reikia ruošti tik karštą vandenį - 50% instaliuotos galios. Vieno siurblio gręžiniams įrengti reikalingas 16 m x 16 m dydžio sklypas, dviejų siurblių 16 m x 40 m dydžio sklypas. Kad užtikrinti žemą grįžtamo šilumnešio temperatūrą apie 38-40 oC, sureguliuojami ir, jei reikia, pertvarkomi vartotojų šilumos punktai, įrengiant papildomą karšto vandens ruošimo šilumokaitį.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vienetai |  |  | Tūkst.Lt | 143.6
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) |  |  | Tūkst.Lt | 25
Šilumos siurblio gyvenimo laikotarpis |  |  | Metų | 20
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio |  |  | Tūkst.Lt | 216
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas |  |  | Tūkst.Lt | 30
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Šilumos siurblių efektyvumas (COP) |  |  |  | 3
Šilumos siurblių darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Šilumos siurblių darbo 50% galios trukmė |  |  | Dienų/metus | 179
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 20
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | -223478.8456 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicijos: | Lt | 95487.8271 | 884.624 | 16824.6893 | 15578.416 | 14424.4592 | 13355.9808 | 12366.6489 | 11450.6008 | 10602.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt | 494600 | Metai: 0: 884.624; Metai: 1: 18170.6644; Metai: 2: 18170.6644; Metai: 3: 18170.6644; Metai: 4: 18170.6644; Metai: 5: 18170.6644; Metai: 6: 18170.6644; Metai: 7: 18170.6644
A) Katilinė
Šilumos siurblys "VAILLANT geoTHERM" VWS 460-2, 3 vien. | Tūkst.Lt | 143.6
Šilumos siurblių įrengimas (medžiagos + darbas) | Tūkst.Lt | 25
Šilumos punktų pas vartotojus pertvarkymas | Tūkst.Lt | 30
B) Tinklas
Tinklo ir gręžinių gyvenimo trukmė | Metų | 40
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 65.8681
27 gręžiniai šilumos siurbliams po 100 m gylio | Tūkst.Lt | 216
tas pats, įvertinus 40 m. gręžinių gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 177.8439
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.82335
C) Kitos investicijos
Paskola | Lt | 88462.4045 | bar: Metai: 0 to Metai: 7
Paskolos aptarnavimas (grąžinimai + 10% palūkanos) | Lt | 127194.6508 | Metai: 1: 18170.6644; Metai: 2: 18170.6644; Metai: 3: 18170.6644; Metai: 4: 18170.6644; Metai: 5: 18170.6644; Metai: 6: 18170.6644; Metai: 7: 18170.6644
Paskolos administravimo mokestis (1% nuo paskolos sumos) | Lt |  | Metai: 0: 884.624
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -318966.6727 |  | -30080.9816 | -27852.7608 | -25789.5933 | -23879.2531 | -22110.4195 | -20472.6106 | -18956.121 | -17551.9639 | -16251.8184 | -15047.98 | -13933.3148 | -12901.2174 | -11945.5717 | -11060.7145 | -10241.4023 | -9482.7799 | -8780.3518 | -8129.9554 | -7527.7364 | -6970.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -649749.2032 |  | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602 | -32487.4602
D) Kuras
E) Elektros energija
Elektros energija siurbliams | MWh/metus | 290.928
Išlaidos elektros energijai | Tūkst.Lt/metus | 105.8978 |  | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792 | 105897.792
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Šilumos siurbliais pagaminta šilumos | MWh/metus | 872.784
Šiam šilumos kiekiui pagaminti reikia suskystintų dujų | t/metus | 77.5268
Išlaidos suskystintoms dujoms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 138.3853 |  | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522 | 138385.2522
Pagaminta šilumos šilumos siurbliais | kWh | 872784
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | -2.608
Note on C29: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C52: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C28: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C70: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D26: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C25: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A30: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A53: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03